## General Data
Referencia Catastral | Tipo Vivienda | Comunidad | Provincia | Población | Zona Climática | Altitud | Tipo Uso | Clase Higrometría | Normativa Edificación | Normativa Instalaciones
ninguno | Gran | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | alfa3 | 8 | I_Baja-8h-Acondicionado | 3 | CTE HE 2019 | RITE (2013)

## Materials
Name | Thickness (m) | Conductivity (W/mK) | Density (kg/m³) | Specific Heat (J/kgK) | Group
Mortero cemento | 0.001 | 1.4 | 2000 | 1050 | Materiales Ejemplo Calener
Ladrillo hueco | 0.001 | 0.49 | 1200 | 920 | Materiales Ejemplo Calener
Poliestireno exp II | 0.001 | 0.04 | 12 | 1590 | Materiales Ejemplo Calener
Enlucido de yeso | 0.001 | 0.3 | 800 | 920 | Materiales Ejemplo Calener
Suelo coherente con humedad | 0.001 | 2.1 | 1800 | 920 | Materiales Ejemplo Calener
Forjado ceramico | 0.001 | 0.4 | 1250 | 880 | Materiales Ejemplo Calener
Terrazo | 0.001 | 1.16 | 2000 | 1050 | Materiales Ejemplo Calener
Baldosin catalan | 0.001 | 1.05 | 2000 | 840 | Materiales Ejemplo Calener
Poliestireno extrusionado | 0.001 | 0.03 | 33 | 1590 | Materiales Ejemplo Calener
Laminas bituminosas | 0.001 | 0.19 | 1100 | 1680 | Materiales Ejemplo Calener
Hormigon celular sin aridos | 0.001 | 0.09 | 305 | 1050 | Materiales Ejemplo Calener
Material_Base | 0.001 | 1 | 3000 | 1000 | Otro
Teja cerámica-porcelana | 0.001 | 1.3 | 2300 | 840 | Cerámicos
FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 250 mm | 0.001 | 0.1760563 | 710 | 1000 | Forjados unidireccionales
FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 300 mm | 0.001 | 0.2 | 670 | 1000 | Forjados unidireccionales
FU Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 350 mm | 0.001 | 0.2229299 | 640 | 1000 | Forjados unidireccionales
FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 300 mm | 0.001 | 0.3571429 | 1330 | 1000 | Forjados reticulares
FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 350 mm | 0.001 | 0.4022988 | 1310 | 1000 | Forjados reticulares
FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 400 mm | 0.001 | 0.4395604 | 1290 | 1000 | Forjados reticulares
FR Entrevigado de EPS moldeado descolgado -Canto 450 mm | 0.001 | 0.4787234 | 1280 | 1000 | Forjados reticulares

## Constructions
Name | Materials | Thickness (m)
Muro Exterior | Mortero cemento,Ladrillo hueco,Mortero cemento,Poliestireno exp II,Ladrillo hueco,Enlucido de yeso | 0.02, 0.11, 0.01, 0.04, 0.03, 0.01
Cubierta | Baldosin catalan,Mortero cemento,Poliestireno extrusionado,Laminas bituminosas,Mortero cemento,Hormigon celular sin aridos,Forjado ceramico,Enlucido de yeso | 0.02, 0.01, 0.04, 0.01, 0.01, 0.02, 0.21, 0.01
Tabique | Ladrillo hueco | 0.07
Suelo contacto terreno | Suelo coherente con humedad,Forjado ceramico,Mortero cemento,Terrazo | 0.35, 0.21, 0.02, 0.02

## Windows
Name | Glass Type | Frame | Frame % | U-value (W/m²K) | Shading Coef
Vidrio doble | VER_DC_4-12-6 | VER_PVC dos cámaras | 20.000000 | 5.7 | 0.86

## Spaces
Name | Height (m) | Type | Space Type | Power (W/m²)
P01_E01 | 3.5 | CONDITIONED | Intensidad Media - 12h | 1.500000
P01_E02 | 3.5 | CONDITIONED | Intensidad Media - 12h | 1.500000
P01_E03 | 3.5 | CONDITIONED | Intensidad Media - 12h | 1.500000
P01_E04 | 3.5 | CONDITIONED | Intensidad Media - 12h | 1.500000
P01_E05 | 3.5 | CONDITIONED | Intensidad Media - 12h | 1.500000
Condición_8hbaja_0,5renh |  | CONDITIONED

## Walls
Name | Type | Absorptance | Construction | Location
P01_E01_PE001 | EXTERIOR | 0 | Muro Exterior0.70 | SPACE-V1
P01_E01_Med001 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V2
P01_E01_Med002 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V3
P01_E01_Med003 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V4
P01_E01Suelo_001 | UNDERGROUND |  | Suelo contacto terreno | BOTTOM
P01_E01_CUB001 | ROOF | 1 | Cubierta | TOP
P01_E02_PE002 | EXTERIOR | 0 | Muro Exterior0.70 | SPACE-V1
P01_E02_Med004 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V2
P01_E02_Med005 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V3
P01_E02Suelo_002 | UNDERGROUND |  | Suelo contacto terreno | BOTTOM
P01_E02_CUB001 | ROOF | 1 | Cubierta | TOP
P01_E03_PE001 | EXTERIOR | 0 | Muro Exterior0.70 | SPACE-V3
P01_E03_Med001 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V1
P01_E03_Med003 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V4
P01_E03Suelo_003 | UNDERGROUND |  | Suelo contacto terreno | BOTTOM
P01_E03_CUB001 | ROOF | 1 | Cubierta | TOP
P01_E04_PE001 | EXTERIOR | 0 | Muro Exterior0.70 | SPACE-V4
P01_E04_Med002 | INTERIOR |  | Tabique | SPACE-V2
P01_E04Suelo_004 | UNDERGROUND |  | Suelo contacto terreno | BOTTOM
P01_E04_CUB001 | ROOF | 1 | Cubierta | TOP
P01_E05Suelo_005 | UNDERGROUND |  | Suelo contacto terreno | BOTTOM
P01_E05_CUB001 | ROOF | 1 | Cubierta | TOP

## Thermal Bridges
Name | Length (m) | Psi (W/mK) | Type
LONGITUDES_CALCULADAS | 0.000000
FRENTE_FORJADO | 0.000000 | 0.100000 | SLAB
UNION_CUBIERTA | 225.941116 | 0.240000 | SLAB
ESQUINA_CONVEXA_FORJADO | 0.000000 | 0.430000 | MASONRY
ESQUINA_CONCAVA | 0.000000 | 0.150000 | MASONRY
ESQUINA_CONVEXA | 7.600000 | -0.130000 | SLAB
PILAR | 63.400002 | 0.020000 | PILLAR
HUECO_CAPIALZADO | 120.000000 | 0.050000 | WINDOW-FRAME
HUECO_JAMBA | 12.800000 | 0.050000 | WINDOW-FRAME
HUECO_ALFEIZAR | 120.000000 | 0.050000 | WINDOW-FRAME
UNION_SOLERA_PAREDEXT | 120.000000 | 0.280000 | UNDER-EXT

## Pumps
Name | Head (m) | Mech Efficiency | Motor Efficiency | Control | Flow (l/h)
Bomba CAF | 26 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 10320
Bomba CAC | 15 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 1720
Bomba CCD | 29 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 12900
Bomba CAF | 26 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 10320
Bomba CAC | 15 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 1720
Bomba CCD | 29 | 0.98 | 0.98 | VAR-SPEED-PUMP | 12900

## Circulation Loops
Name | Type | Design DT (K) | Heat Setpoint (°C) | DHW Inlet T (°C) | Process Flow (l/h) | Pump
Circuito agua fria | CHW
Circuito agua caliente | HW | 10 | 70
Circuito ACS | DHW |  |  | 17.333 | 30
Circuito Agua Condensacion | CW |  |  |  |  | Bomba CCD
Circuito agua fria | CHW
Circuito agua caliente | HW | 10 | 70
Circuito ACS | DHW |  |  | 17.333 | 30
Circuito Agua Condensacion | CW |  |  |  |  | Bomba CCD

## Chillers
Name | Type | CHW Loop | CHW DT (K) | Condenser Type | CW Loop | Number of Units | Capacity (kW)
Enfriadora | ELEC-HERM-REC | Circuito agua fria | 6 | WATER-COOLED | Circuito Agua Condensacion | 5 | 30
Enfriadora | ELEC-HERM-REC | Circuito agua fria | 6 | WATER-COOLED | Circuito Agua Condensacion | 5 | 30

## Boilers
Name | Type | HW Loop | Max Thermal Efficiency | Capacity (kW)
Caldera | 4 | Circuito agua caliente | 0.75 | 20
Caldera | 4 | Circuito agua caliente | 0.75 | 20

## Water Heaters
Name | Type | Tank Volume (l) | Fuel Meter | DHW Loop | Category | Capacity (kW)
Caldera ACS | GAS | 60 | Biomasa | Circuito ACS | 1 | 20
Caldera ACS | GAS | 60 | Biomasa | Circuito ACS | 1 | 20

## Heat Rejection
Name | Type | Fan kW/Cell | Design Approach (K) | Design Wetbulb (°C) | CW Loop | Capacity (kW)
Torre de enfriamiento | OPEN-TWR | 0.5 | 5 | 25 | Circuito Agua Condensacion | 55
Torre de enfriamiento | OPEN-TWR | 0.5 | 5 | 25 | Circuito Agua Condensacion | 55

## HVAC Systems
Name | Type | CHW Loop | Zone HW Loop | Cooling Capacity (kW) | Heating Capacity (kW) | Supply Flow (m³/h)
FC_P01_E01 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E02 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E03 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E04 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E05 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E01 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E02 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E03 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E04 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500
FC_P01_E05 | FC | Circuito agua fria | Circuito agua caliente | 15 | 4 | 4500

## Zones
Name | Type | Space | OA Flow/Person (m³/h·p)
Z_P01_E01 | CONDITIONED | P01_E01 | 45
Z_P01_E02 | CONDITIONED | P01_E02 | 45
Z_P01_E03 | CONDITIONED | P01_E03 | 45
Z_P01_E04 | CONDITIONED | P01_E04 | 45
Z_P01_E05 | CONDITIONED | P01_E05 | 45
Z_P01_E01 | CONDITIONED | P01_E01 | 45
Z_P01_E02 | CONDITIONED | P01_E02 | 45
Z_P01_E03 | CONDITIONED | P01_E03 | 45
Z_P01_E04 | CONDITIONED | P01_E04 | 45
Z_P01_E05 | CONDITIONED | P01_E05 | 45

## Fuel Meters
Name | Type | CO2 Coefficient | Cost (€/kWh)
Gas Natural | NATURAL-GAS | 2 | 0.06
Gasóleo | NATURAL-GAS | 3 | 0.06
Fuel-oil | NATURAL-GAS | 4 | 0.06
Carbón | NATURAL-GAS | 5 | 0.06
GLP | NATURAL-GAS | 6 | 0.06
Biomasa | NATURAL-GAS | 7 | 0.06
Biomasa densificada | NATURAL-GAS | 8 | 0.06
RED1 | NATURAL-GAS | 9 | 0.06
Gas Natural | NATURAL-GAS | 2 | 0.06
Gasóleo | NATURAL-GAS | 3 | 0.06
Fuel-oil | NATURAL-GAS | 4 | 0.06
Carbón | NATURAL-GAS | 5 | 0.06
GLP | NATURAL-GAS | 6 | 0.06
Biomasa | NATURAL-GAS | 7 | 0.06
Biomasa densificada | NATURAL-GAS | 8 | 0.06
RED1 | NATURAL-GAS | 9 | 0.06

## Electric Meters
Name | Type
Electricidad | UTILITY
Electricidad | UTILITY